## XG Codice di errore
Errore del codice principale | Codice errore secondario | Stato dell'invertitore | Informazioni errate | Descrizione dell'errore | Condizione
1 | 1 , PV voltage low | Error/Off | PV input voltage abnormal | Tensione pannello anomala | Tensione fotovoltaica inferiore a 30 V, corrente fotovoltaica inferiore a -2 A
| 2 , PV voltage high |  |  |  | Tensione FV maggiore di 1000V
| 3 , PV panel short cirsuit |  |  |  | Tensione FV inferiore a 30 V e corrente FV superiore a 5 A
3 | 1 , Bus overvoltage | Error/Off | Tensione bus | Tensione bus anomala | Tensione Half Bus superiore a 500 V o tensione Total Bus superiore a 1000 V
| 2 , Bus Under voltage |  |  |  | Tensione Half Bus inferiore a 150 V OPPURE Tensione Total Bus inferiore a 300 V
| 3 , positive and negative BUS imbalance |  |  |  | Differenza tensione bus positiva e negativa 100V
5 | 1 , hardware overcurrent on the reverse side | Error/Off | Protezione da sovracorrente | Corrente Sovracorrente sul lato invertito o sul lato BOOST | Innesco del segnale TZ su corrente INV hardware
| 2 , software overcurrent on the reverse side |  |  |  | Software INV protezione da sovracorrente
| 3 , BOOST Side Hardware Overcurrent |  |  |  | Hardware BOOST sopra l'innesco del segnale TZ corrente
| 4 , BOOST Side Software Overcurrent |  |  |  | SOFTWARE POTENZIA LA PROTEZIONE DA SOVRACORRENTE
| 5 , 15V Power supply abnormal |  |  |  | Trigger del segnale TZ di alimentazione 15V anormale
| 6 , Hardware Bus overvoltage |  |  |  | Innesco del segnale TZ di sovratensione del bus hardware
6 | 1 , INV module over temperature | Error/Off | Temperatura anomala | Modulo inverter, radiatore, temperatura ambiente anomala | Temperatura del modulo INV sopra (carico di caduta + 5℃)
| 2 , BOOST module over temperature |  |  |  | Temperatura del modulo BOOST superiore (carico di caduta + 5 ℃)
| 3 , heat sink overtemperature |  |  |  | Temperatura del modulo dissipatore sopra (carico di caduta + 5℃)
| 4 , Ambient Overtemperature |  |  |  | Temperatura del modulo ambientale sopra (carico di caduta + 5 ℃)
7 | 0 | Error/Off | Guasto dell'impedenza di isolamento | Impedenza di isolamento del pannello bassa | PVISO meno di 50KΩ, più di 70KΩ chiaro errore
8 | 0 | Error/Off | Anomalia del modulo IGBT | Guida anomala
9 | 1 , DSP receive ARM communication failure | Error/Off | Errore di comunicazione interna | Errore di comunicazione DSP primario e DSP slave o errore di comunicazione DSP primario e ARM | DSP non riceve la comunicazione ARM per 10S continuamente
| 2 , ARM receives DSP communication failure |  |  |  | ARM non riceve comunicazioni DSP continuamente per 10S
| 3 , DSP communication failure with M0 |  |  |  | DSP non riceve la comunicazione M0 per 10S continuamente
10 | 1 , GFCI 30MA Skip Protection | Error/Off | Corrente di dispersione troppo alta | Corrente di dispersione improvvisa rilevata o corrente di dispersione media troppo elevata | Mutazione GFCI 30MA Protezione 300 ms
| 2 , GFCI 60MA Jump Protection |  |  |  | Mutazione GFCI 60MA Protezione 150 ms
| 3 , GFCI 150MA Skip Protection |  |  |  | Mutazione GFCI 150MA 40 ms di protezione
| 4 , GFCI Slow Change Protection |  |  |  | Corrente GFCI superiore a 10 mA/kVA
11 | 0 | Error/Off | Guasto relè | L'autotest del relè non è riuscito | Test relè fallito
14 | 1 : R phase DCI too high | Error/Off | Componente DC della corrente dell'inverter troppo alta | Componente DC della corrente di uscita troppo alta | DCI in fase R sopra la soglia
| 2 : S phase DCI too high |  |  |  | DCI fase S sopra soglia
| 3 : T phase DCI too high |  |  |  | DCI fase T oltre la soglia
19 | 1 , Bus Abnormal voltage sampling | Error/Off | Incoerenza di campionamento ridondante | Due campionamenti ridondanti DSP non coerenti | La tensione del bus differisce dalla tensione FV di 50 V quando non è collegata
| 2 , PV Current sampling abnormal |  |  |  | Corrente FV inferiore a -2A quando non connesso
3 , AC Voltage sampling inconsistent
4 , Bus Inconsistent sampling
5 , Inconsistent ISO sampling
6 , PV Inconsistent sampling
7 , GFCI Inconsistent sampling
31 | 1 , no Grid voltage | Error/Off | Tensione di rete anomala | Tensione di rete anomala | Tensione CA inferiore a 20 V
| 2 , Grid Undervoltage 1 Level |  |  |  | Soglia di protezione di 1° livello di minima tensione di rete
| 3 , Grid Undervoltage 2 Level |  |  |  | Soglia di protezione di 2° livello di minima tensione di rete
| 4 , Grid Overvoltage 1 Level |  |  |  | Soglia di protezione di 1° livello di sovratensione di rete
| 5 , Grid Overvoltage 2 Level |  |  |  | Soglia di protezione di 2° livello per sovratensione di rete
| 6 , Grid START OVERVOLTAGE |  |  |  | SOGLIA DI PROTEZIONE DI AVVIO PER SOVRATENSIONE DI RETE
| 7 , Grid Startup Undervoltage |  |  |  | Soglia protezione avvio sottotensione rete
| 8 , interrupt instantaneous overvoltage |  |  |  | Anomalia della somma dei quadrati della tensione trifase
| 9 , isolated island overpressure |  |  |  | Tensione anomala sull'asse q
32 |  | Error/Off
33 | 1 , Grid Underfrequency 1 Level | Error/Off | Frequenza di rete fuori range | Frequenza di rete fuori range | Soglia di protezione di 1° livello per sottofrequenza di rete
| 2 , Grid Underfrequency 2 Level |  |  |  | Soglia di protezione di 2° livello per sottofrequenza di rete
| 3 , over frequency of Grid 1 Level |  |  |  | Soglia di protezione di 1° livello per sovrafrequenza di rete
| 4 , over frequency of Grid 2 Level |  |  |  | Soglia di protezione di 2° livello per sovrafrequenza di rete
| 5 , too frequent Grid power start |  |  |  | SOGLIA DI PROTEZIONE DI AVVIO DI FREQUENZA DI RETE
| 6 , Power supply startup underfrequency |  |  |  | Soglia di protezione avviata sotto frequenza di rete
37 | 0 | Error/Off | Arresto remoto | Comando di spegnimento della configurazione remota
38 |  | Error/Off
43 | 0 | Error/Off | Guasto del circuito di rilevamento della corrente di dispersione | Guasto del circuito di rilevamento della corrente di dispersione
44 | 0 | Error/Off | Errore di rilevamento della stringa | Errore di rilevamento della stringa
45 | 0 | Error/Off | Perdita di potenza ausiliaria | Perdita di potenza ausiliaria